## NOx Breem
Pol 4 - Underlag för utfall för NOx utsläpp för år 2017
- Beräkning gjord utifrån faktisk produktion år 2017
- Emissionsfaktorerna är baserade på historiska utsläpp för befintliga anläggningar och beräknade värden för nya anläggningar.
N0x utsläpp enligt Breeam | Fortum Värmes produktion år 2017
mheat = (M-Wel*mel ref.)/Wheat (NOx-utsläpp per alstrad värmeenhet i mg/kWhheat) | 117.8974 | mg/kWh | NOx värdet är torr NOx vid 0% O2
M (totalt NOx-utsläpp i mg alstrat av systemet) | 1029038351400 | mg
Wel (totalt genererad el i kWh) | 1683038000 | kWh/år
mel ref. (NOx-utsläpp, 70 mg/kWhel) | 70 | mg/kWh el
Wheat (totalt genererad värme i kWh) | 7728973000 | kWh/år
198
Avdrag kraftvärme mg/kWh,el
NOx-utsläpp per anläggning och bränsle |  | Utfall produktion för år 2017 |  |  | N0x emissioner | [5 empty] | 70
Anläggning | Bränsle | Tillfört GWh/år | Värmeprod GWh/år | Elprod GWh/år | NOx mg/MJ | NOx mg |  | Värmeprod kWh/år | Elprod kWh/år | NOx mg | Nox avdrag mg | Nox med avdrag | Andel av värmeproduktion (H/H_t)
KVV1 | olja | 31.008 | 23.971 | 4.484 | 55 | 6139584000 |  | 23971000 | 4484000 | 6139584000 | 313880000 | 5825704000 | 0.3101%
KVV1 | bioolja | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
KVV6 | kol | 1269.791 | 726.412 | 393.8815 | 25 | 114281190000 | 95.75% | 726412015.9122 | 393881469.6999 | 114281190000 | 27571702878.9934 | 86709487121.0066 | 9.399%
KVV6 | Olivkärnor KVV6 | 56.36 | 32.242 | 17.4825 | 25 | 5072400000 | 4.25% | 32241984.0878 | 17482530.3001 | 5072400000 | 1223777121.0066 | 3848622878.9934 | 0.4172%
KVV | olja | 10.009 | 0 | 0 | 55 | 1981782000 |  | 0 | 0 | 1981782000 | 0 | 1981782000 | 0%
Ropsten Nimrod Gåshaga | El VP | 164.008 | 548.215 | 0 | 0 | 0 |  | 548215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.093%
Ropsten Nimrod Gåshaga, KVV | Energi i sjö- och avlopp, RGK | 994.053 | 577.501 | 0 | 0 | 0 |  | 577501000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.472%
DV | EL VP + Lokallast ej KVV | 69.906 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002588%
DV | olja | 24.276 | 18.2132 | 0 | 100 | 8739360000 | 25.92% | 18213155.8953 | 0 | 8739360000 | 0 | 8739360000 | 0.2356%
DV | bioolja + Lokallast Värtan | 69.383 | 52.0548 | 0 | 77.5 | 19357857000 | 74.08% | 52054844.1047 | 0 | 19357857000 | 0 | 19357857000 | 0.6735%
KVV8 | Flis KVV8, KVV2 | 2053.202 | 1212.9729 | 660.2883 | 20 | 147830544000 | 96.67% | 1212972935.4544 | 660288314.1875 | 147830544000 | 46220181993.1281 | 101610362006.8719 | 15.69%
KVV8 | Kol | 48.019 | 28.3682 | 15.4424 | 20 | 3457368000 | 2.261% | 28368249.8788 | 15442408.764 | 3457368000 | 1080968613.4769 | 2376399386.5231 | 0.367%
KVV8 | RT-flis | 22.797 | 13.4678 | 7.3313 | 20 | 1641384000 | 1.073% | 13467814.6668 | 7331277.0485 | 1641384000 | 513189393.395 | 1128194606.605 | 0.1743%
Högdalen | Avfall | 1093.226 | 754.1429 | 158.1534 | 44 | 173166998400 | 53.38% | 754142883.095 | 158153415.0695 | 173166998400 | 11070739054.8619 | 162096259345.1381 | 9.757%
Högdalen | Returbränsle | 954.771 | 658.6321 | 138.1236 | 44 | 151235726400 | 46.62% | 658632116.905 | 138123584.9305 | 151235726400 | 9668650945.1381 | 141567075454.8619 | 8.522%
Högdalen mfl | Olja | 46.695 | 32.2369 | 0 | 80 | 13448160000 | 25.4% | 32236875.6731 | 0 | 13448160000 | 0 | 13448160000 | 0.4171%
Högdalen mfl | bioolja | 137.167 | 94.6961 | 0 | 100 | 49380120000 | 74.6% | 94696124.3269 | 0 | 49380120000 | 0 | 49380120000 | 1.225%
Hammarby | El VP | 234.139 | 831.246 | 0 | 0 | 0 |  | 831246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.75%
Hammarby | Energi i sjö- och avlopp, RGK | 897.299 | 313.097 | 0 | 0 | 0 |  | 313097000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.051%
DV | EL VP + Lokallast ej KVV | 46.843 | 2.173 | 0 | 0 | 0 |  | 2173000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02811%
DV | Pellets HVC Hammarby | 1.427 | 1.3 | 0 | 55 | 282546000 |  | 1300000 | 0 | 282546000 | 0 | 282546000 | 0.01682%
KVV | Flis Brista 1 | 643.164 | 498.888 | 118.115 | 30 | 69461712000 |  | 498888000 | 118115000 | 69461712000 | 8268050000 | 61193662000 | 6.455%
KVV | Pellets (exkl HVC Hammarby) | 603.825 | 455.208 | 56.42 | 65 | 141295050000 |  | 455208000 | 56420000 | 141295050000 | 3949400000 | 137345650000 | 5.89%
KVV | Avfall | 599.819 | 432.82 | 113.316 | 44 | 95011329600 |  | 432820000 | 113316000 | 95011329600 | 7932120000 | 87079209600 | 5.6%
DV | El VP | 74.403 | 144.998 | 0 | 0 | 0 |  | 144998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.876%
DV | Energi i sjö- och avlopp, RGK | 270.314 | 215.696 | 0 | 0 | 0 |  | 215696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.791%
KVV | olja | 43.951 | 0.329 | 0 | 100 | 15822360000 |  | 329000 | 0 | 15822360000 | 0 | 15822360000 | 0.004257%
DV | bioolja | 63.516 | 60.072 | 0 | 50 | 11432880000 |  | 60072000 | 0 | 11432880000 | 0 | 11432880000 | 0.7772%
|  |  | 7728.973 | 1683.038 | Summa | 1029038351400 |  | 7728973000 | 1683038000 | 1029038351400 | 117812660000 | 911225691400 | 100%
[11 empty] | Snitt | 117.8974 | mg/kWh
Lokallasten allokeras utifrån hur mycket som producerats av el och värme i kraftvärmeverket. Denna produktionen är redan redovisad per bränsle.
KVV | El lokallast | 181.588 | 2037.434 | 1098.91 | 0 | 0 | City
KVV | El lokallast | 84.079 | 1412.775 | 296.277 | 0 | 0 | Söder
KVV | El lokallast | 96.342 | 1386.916 | 287.851 | 0 | 0 | Nordvästra
City: | Söder
BROMMA | FARSTA
BROMMA | GUBBEN NOAK
GÅSHAGA VV | HAMMARBY
GÅSHAGA VV | HAMMARBY
GÅSHAGA VV | HAMMARBY
KAROLINSKA SJUKHUSET | HAMMARBY
KAROLINSKA SJUKHUSET | HAMMARBY
KAROLINSKA SJUKHUSET | HAMMARBY
KRAFTVÄRMEVERK 1 | HAMMARBY
KRAFTVÄRMEVERK 6 (PFBC) | HAMMARBY
KRAFTVÄRMEVERK 6 (PFBC) | HÖGDALEN
KRAFTVÄRMEVERK 6 (PFBC) | HÖGDALEN
KRAFTVÄRMEVERK 6 (PFBC) | HÖGDALEN
KRAFTVÄRMEVERK 8 | HÖGDALEN
KYLA NIMROD | HÖGDALEN
KYLA NIMROD | HÖGDALEN
LIDINGÖ VÄRMEVERK | HÖGDALEN
ROPSTEN 1 OCH 2 | LILJEHOLMEN
ROPSTEN 1 OCH 2 | LUDVIGSBERG
ROPSTEN 1 OCH 2 | ORMINGE PC
ROPSTEN 3 | ORMINGE PC
ROPSTEN 3 | SKARPNÄCK
VÄRMEVERK 1 INKL.73T7/T8 2X115MW | ÅRSTA
VÄRMEVERK 2 | ÅRSTA
VÄRMEVERK 2 | GUBBEN NOAK
VÄRMEVERK 3 | HAMMARBY
VÄRMEVERK 4 (3 X 50 MW VÄRMEEFFEKT) | HÖGDALEN
BROMMA | HÖGDALEN
GÅSHAGA VV | LILJEHOLMEN
KRAFTVÄRMEVERK 1 | LOKALLASTVERK Fjärrvärmenätet Högdalen
KRAFTVÄRMEVERK 1 | LOKALLASTVERK Hammarby Fjv nät
KRAFTVÄRMEVERK 6 (PFBC) | LOKALLASTVERK SÖDER FJV.NÄT
KRAFTVÄRMEVERK 8 | LUDVIGSBERG
LIDINGÖ VÄRMEVERK | NACKA STRAND
LOKALLASTVERK CITY FJV.NÄT | ORMINGE PC
LOKALLASTVERK Fjärrvärmenätet City | SKARPNÄCK
ROPSTEN VV | ÅRSTA
KRAFTVÄRMEVERK 1 | ÄLVSJÖ
KRAFTVÄRMEVERK 6 (PFBC) | HÖGDALEN
KRAFTVÄRMEVERK 6 (PFBC) | HÖGDALEN
KRAFTVÄRMEVERK 6 (PFBC) | HÖGDALEN
KRAFTVÄRMEVERK 6 (PFBC) | HÖGDALEN
KRAFTVÄRMEVERK 8 | HÖGDALEN
KRAFTVÄRMEVERK 8 | HÖGDALEN
KRAFTVÄRMEVERK 8 | HÖGDALEN
KRAFTVÄRMEVERK 8 | GASTURBIN
VÄRMEVERK 3 | HÖGDALEN
VÄRMEVERK 4 (3 X 50 MW VÄRMEEFFEKT) | HÖGDALEN
KRAFTVÄRMEVERK 1 | HÖGDALEN
KRAFTVÄRMEVERK 1 | HÖGDALEN
KRAFTVÄRMEVERK 6 (PFBC) | HÖGDALEN
KRAFTVÄRMEVERK 6 (PFBC) | HÖGDALEN
KRAFTVÄRMEVERK 6 (PFBC) | HÖGDALEN
KRAFTVÄRMEVERK 6 (PFBC)
KRAFTVÄRMEVERK 8
KRAFTVÄRMEVERK 8
KRAFTVÄRMEVERK 8
KRAFTVÄRMEVERK 8
Uppgiftsutlämnare:
Christer Boberg AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad Postadress: 115 77 Stockholm I Besöksadress: Lidingövägen 115
Tel: +46 8 671 83 03, Mobil: +46 76 764 94 67
E-mail: christer.boberg@fortum.com www.fortum.se
Note on A23: Göran Erselius: KVV6 och KVV8
Note on C24: Göran Erselius: Endast Direktvärne VP
Note on A25: Göran Erselius: RGK KVV6 och KVV8
Note on C25: Göran Erselius: RGK endast KVV6+8.
Note on C26: Göran Erselius: DV VV4, Ånga VV4
Note on C43: Göran Erselius: All elförbrukning i Nordvästra utom KVV